## Rekapitulace
Rekaputulace změnových rozpočtů A, B a C:
|  | Celkem méněpráce - | Celkem vícepráce +
A | -30564 | -280210 | 249646
B | 14298 | -29586.2 | 43884.2
C | 117923.22 | -530612.46 | 648535.68
CELKEM | 101657.22 | -840408.66 | 942065.88

## Rozpočet A
Název zakázky: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná |  | Obj.: Město Ivančice
Místo stavby: Školní jídelna Ivančice, IČO: 70918775 |  | Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.
Návrh … VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE … A
ČÍSLO | NÁZEV | MĚR. | MNOŽ. | CENA | CENA
POZ. | POLOŽKY | JEDN. | (-)méněpráce (+)vícepráce | jednotková | CELKEM
-30564
(-)méněpráce (+)vícepráce
BOD 1 - DIGESTOŘ nad výdejem
Digestoř nad výdejem jídel bude zrušena. Nad výdejem jídel budou na VZT potrubí osazeny odvodní tukové filtry.
MÉNĚPRÁCE
| Dodávka nerezové digestoře, (1200x1100x500/600 mm), 1500 m3/h, bez osvětlení, osazena u stěny, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášení | kus | -1 | 21024 | -21024
| Montáž digestoře komínové | kus | -1 | 2814 | -2814
VÍCEPRÁCE
| Dodávka - tukový filtr do VZT potrubí | ks | 4 | 3127 | 12508
| Montáž tukového filtru | ks | 4 | 367 | 1468
BOD 2 - DIGESTOŘ nad 2 konvektomaty
Navržená digestoř nad konvektomaty o délce 2400 mm bude zrušena a nahrazena nově digestoří o délce 3200 mm.
MÉNĚPRÁCE
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (2400x1200x500/600 mm), 1700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | -1 | 40295 | -40295
VÍCEPRÁCE
| Dodávka nerezové digestoře, (3200x800 mm), 1700 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením, ATYP provedení (digestoř bude nad přední částí konvektomatů pro zachytávání páry při otevřených dveřích konvektomatu, digestoř nebude nad a pod komíny) | kus | 1 | 36285 | 36285
BOD 3 - DIGESTOŘE nad varným centrem
Digestoře nad varným centrem budou nově provedeny tak, že: A) osa digestoří bude nad osou technologie varného centra B) upravyny rozměry digestoří tak, aby byly přizpůsobeny technologii varného centra C) spodní hrana digestroří 2050 mm od podlahy
MÉNĚPRÁCE
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (1850x1400x500/600 mm), 1250 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | -1 | 40879 | -40879
1
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (3500x1400x500/600 mm), 2650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | -1 | 64239 | -64239
1
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (5800x1400x500/600 mm), 4650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | -1 | 110959 | -110959
VÍCEPRÁCE
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (2000x1200 mm), 1250 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | 1 | 38700 | 38700
1
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (3500x1200 mm), 2650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | 1 | 59125 | 59125
1
| Dodávka indukční nerezové digestoře, (5950x1200 mm), 4650 m3/h, osvětlení, tukové filtry, filtry bez změny tlakové ztráty zanášením | kus | 1 | 101560 | 101560
rozp
cena | vícepráce (+) / méněpráce (-) … CELKEM v CZK bez DPH |  |  | -30564
Datum:
2021-11-15
Zpracoval:
PROFI KLIMA solution s.r.o.
Martin Bátrla

## Rozpočet B
Název zakázky: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná |  | Obj.: Město Ivančice
Místo stavby: Školní jídelna Ivančice, IČO: 70918775 |  | Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.
Návrh … VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE … B - R02
ČÍSLO | NÁZEV | MĚR. | MNOŽ. | CENA | CENA
POZ. | POLOŽKY | JEDN. | (-)méněpráce (+)vícepráce | jednotková | CELKEM
14298
(-)méněpráce (+)vícepráce
BOD 1 - TIČR
Tato stavba nebude hlášena na TIČR. Práce inspektora TIČR se ruší.
MÉNĚPRÁCE
| Práce inspektora TIČR po dobu stavby včetně vytvoření revize | h | -16 | 336 | -5376
BOD 2 - Ovladače MaR
Bude zrušen jeden dotykový ovladač na rozvaděči ve strojovně. Nově budou 2 nedotykové ovladače: jeden na rozvaděči ve strojovně, druhý v 1NP v kuchyni (možnost ovládat VZT i z kuchyně).
MÉNĚPRÁCE
| Dotykový ovládací panel na dveře rozvaděče 7" | kus | -1 | 8994 | -8994
VÍCEPRÁCE
| Ovladač Siemens Climatix | kus | 2 | 6320 | 12640
| D+M Sdělovací kabel typu J-Y(St)Y 2x2x0,8 šedý … napojení ovladače do kuchyně | m | 41 | 49 | 2009
| Bílá plastová lišta v kuchyni | m | 25 | 57 | 1425
BOD 3 - Stoupačky VZT ve strojovně (do šachty)
Po demontáži VZT potrubí ve strojovně bylo zjištěno, že strop v místě šachty tvoří monolit, kdy v případě odbourání 2 ks otvorů na rozměr dle projektu, by hrozilo statické narušení stropní konstrukce. Proto bude provedena úprava na VZT potrubí (doplnění tvarovek, doplnění požární izolace).
MÉNĚPRÁCE
| Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm | kus | -1.7 | 2628 | -4467.6
POZN. 1:
- otvor č. 1 a 2 byl nyní odbourán na rozměr cca 730x730 mm tak, abychom prošli VZT potrubím dle projektu
- odbourání otvoru č. 1 a 2 bylo provedeno v horní nenosné části stropní konstrukce (odbourání otvoru, vyřezání ocelových profilů)
- provedení otvoru č. 1 a 2 je realizováno dle projektu, proto nebude odpočítáno
POZN. 2:
- otvor č. 3 a 4 (tedy 1 + 1 kus = 2 ks) není a nebude nyní odbourán na rozměr cca 1180x740 mm tak, abychom prošli VZT potrubím dle projektu
- otvor č. 3 a 4 byl nyní odbourán na rozměr cca 730x730 mm tak, abychom prošli alespoň tímto rozměrem VZT potrubí
- tyto "2 otvory" jsou méněpráce, byť tím, že i v rámci otvoru 3 a 4 provádíme jejich dílčí úpravu, je provedena změna dílčí změna otvoru na odpočet cca 1,7 ks
VZT potrubí:
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNÉ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m | m2 | -14.8 | 665 | -9842
POZN1:
Odpočet rovného VZT potrubí, které mělo být dle projektu původně zrealizováno.
Přesuny sutí
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením-střecha | t | -0.3 | 642 | -192.6
3,86834
| Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | -0.3 | 321 | -96.3
3,86834
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0.3 | 257 | -77.1
3,86834
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -1.5 | 129 | -193.5
3,86834*5
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -0.3 | 642 | -192.6
3,86834
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -3 | 13 | -39
3,86834*10
| Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | -0.3 | 64 | -19.2
3,86834
| Poplatek za skládku stavební suti | t | -0.3 | 321 | -96.3
POZN1:
Odpočet přesunu a likvidace nevybourané suti.
VÍCEPRÁCE
Doplnění požární izolace:
| Deska izolační požární s Alu1 tl. 40 mm, požární odolnost 45 min. | m2 | 7 | 392 | 2744
| Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 10 | 438 | 4380
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m | m2 | 9.6 | 832 | 7987.2
| Doměření na místě | hod | 2 | 336 | 672
BOD 4 - Strojovna VZT
Nátěr podlahy strojovny za účelem snížení prašnosti podlahy.
VÍCEPRÁCE
| Hrubé vyspravení prasklin podlahy ve strojovně VZT | hod | 4.5 | 336 | 1512
| Materiál pro hrubé vyspravení prasklin podlahy ve strojovně VZT | kg | 5 | 115 | 575
| Penetrace podlahy strojovny VZT | m2 | 71 | 42 | 2982
| Nátěr podlahy strojovny VZT - šedá barva | m2 | 71 | 98 | 6958
POZN.:
- podlaha nebude po vyspravení hladká a rovná, bude ale lepší, než současný stav
rozp
cena | vícepráce (+) / méněpráce (-) … CELKEM v CZK bez DPH |  |  | 14298
Datum:
2021-12-05
Zpracoval:
PROFI KLIMA solution s.r.o.
Martin Bátrla

## Rozpočet C
Název zakázky: Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná |  | Obj.: Město Ivančice
Místo stavby: Školní jídelna Ivančice, IČO: 70918775 |  | Zhot.: PROFI KLIMA solution s.r.o.
Návrh … VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE … C - R07
ČÍSLO | NÁZEV | MĚR. | MNOŽ. | CENA | CENA
POZ. | POLOŽKY | JEDN. | (-)méněpráce (+)vícepráce | jednotková | CELKEM
117923.221
(-)méněpráce (+)vícepráce
BOD 1 - Žaluzie
Žaluzie budou ponechány stávající.
MÉNĚPRÁCE
| Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 | kus | -3 | 199 | -597
| Protidešťová žaluzie pozink 800X500 vč.síta, montážních rámů | kus | -3 | 1927 | -5781
BOD 2 - Jídelna - demontáž
Po odkrytí podhledů byly nad podhledem jídelny a sociálek 1NP objeveny celoplošně pytle s vatou.
VÍCEPRÁCE
| Demontáž pytlů s vatou, ložených na podhledu: celá jídelna 1NP + sociálky 1NP v místech tras VZT | m2 | 270 | 131 | 35370
Včetně ztížené demontáže vlivem: pohození těžných pytlů s vatou na podhledu, nepořádek a prach z pytlů s vatou
Včetně lešení.
Součástí není vyčíštění střešní a jiné konstrukce od prachu.
Přesuny
| Svislá doprava hmot za 1.NP nošením | t | 2 | 642 | 1284
| Vnitrostaveništní doprava do 10 m | t | 2 | 257 | 514
| Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m | t | 10 | 129 | 1290
(celkem: 60 m - 10 m = 50 m / 5 = 10)
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2 | 642 | 1284
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 24 | 13 | 312
| Nakládání nebo překládání | t | 2 | 64 | 128
| Poplatek za skládku - minerální vata | t | 2 | 1285 | 2570
BOD 3 - Jídelna - VZT potrubí
VÍCEPRÁCE
| Dodavatelská příprava pozastaveného VZT potrubí jídelna | m2 | 97.5 | 46.5 | 4533.75
POZN.:
- Zhotovitel má VZT potrubí pro jídelnu dle pův. naprojektovaného stavu detailně položkově zpracováno a objednáno.
- tedy v rámci dodavatelské přípravy (VZT potrubí pro jídelnu) již část peněz "zpracoval" (7% = dodavatelká příprava)
BOD 4 - Ostatní
MÉNĚPRÁCE
| Zakrytí předmětů technologie stravování, ostatní vybavení | m2 | -356.85 | 6 | -2141.1
POZN.:
- provádí provozovatel
| Vytyčení inženýrských sítí, zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | h | -3 | 278 | -834
POZN.:
- není nutno vytyčovat, zemní práce se neprovádějí
| Terénní modelace-všechny úpravy, likvidace zařízení staveniště,výsev trávy apod. | m2 | -55 | 13 | -715
POZN.:
- terénní modelace se nebudou provádět
| Pronájem WC zařízení (předpoklad) | měsíc | -2 | 642 | -1284
POZN.:
- zajišťuje provozovatel
| Panel mobilního oplocení 305x163 cm(jen amortizac) | kus | -1.2 | 607 | -728.4
| Užívání veřejných ploch a prostranství - náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, stavebními pracemi dotčeny | ks | -1 | 129 | -129
| Dočasná dopravní opatření-náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání doprav | ks | -1 | 129 | -129
BOD 5 - Regulační uzly VZT jednotek (topení)
Do regulačních uzlů VZT jednotek budou doplněny zkraty (zkrat nebo-li obtok do každého uzlu). Dále bez změny ceny: balanční (vyvažovací ventily) budou umístěny vně uzlů, na přívodu do každého uzlu.
VÍCEPRÁCE
| Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 32 | kus | 1 | 455 | 455
| Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 25 | kus | 1 | 380 | 380
| Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 15 | kus | 1 | 304 | 304
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 | 104 | 104
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 104 | 104
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 | 104 | 104
734 24-3121.R00 | Zpětná klapka: Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 32 | kus | 1 | 393.6 | 393.6 | 80% ceny RTS2021 | 492
734 24-3123.R00 | Zpětná klapka: Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 25 | kus | 1 | 765.6 | 765.6 | 80% ceny RTS2021 | 957
734 24-3124.R00 | Zpětná klapka: Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 15 | kus | 1 | 1145.6 | 1145.6 | 80% ceny RTS2021 | 1432
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 | 104 | 104
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 | 104 | 104
| Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 | 104 | 104
| T-kus, DN 32 | kus | 2 | 435 | 870
| T-kus, DN 25 | kus | 2 | 375 | 750
| T-kus, DN 15 | kus | 2 | 280 | 560
| montáž T-kus, DN 32 | kus | 2 | 95 | 190
| montáž T-kus, DN 25 | kus | 2 | 95 | 190
| montáž T-kus, DN 15 | kus | 2 | 95 | 190
| BOD 6 - Drážky pro elektro rozvody |  |  |  |  | -42485.45
Původně zapuštěné trasy kabeláže pod omítkou budou nově povrchové - nově tedy plastové bílé lišty v kuchyni a zázemí kuchyně, ve strojovně VZT a v rozvodně drátěné žlaby.
MÉNĚPRÁCE
Trasy
| Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | -140.7 | 33 | -4643.1
| Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | -50 | 33 | -1650
| Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton | m | -58.5 | 33 | -1930.5
| Frézování drážky do 50x50 mm, strop, beton | m | -20 | 33 | -660
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | -160.7 | 58 | -9320.6
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | -40 | 58 | -2320
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | -50 | 58 | -2900
| Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | -58.5 | 58 | -3393
| Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS | m | -20 | 58 | -1160
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky trubky | m | -11 | 36 | -396
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky trubky | m | -70 | 42 | -2940
| Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | -50.05 | 27 | -1351.35
| Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | -121 | 33 | -3993
| Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice | m | -30 | 33 | -990
| Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton | m | -19.5 | 33 | -643.5
| Frézování drážky do 50x50 mm, strop, beton | m | -25 | 33 | -825
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | -45.9 | 58 | -2662.2
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | -32.6 | 58 | -1890.8
| Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS | m | -18.9 | 58 | -1096.2
| Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS | m | -19.5 | 58 | -1131
| Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS | m | -11.9 | 58 | -690.2
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2323 | m | -100 | 54 | -5400
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2348 | m | -50 | 234 | -11700
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky trubky | m | -6 | 36 | -216
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky trubky | m | -2 | 42 | -84
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2323 | m | -100 | 54 | -5400
| Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky trubky elektroinstalační z PVC (ČSN) 2348 | m | -30 | 234 | -7020
Žlaby plechové
| Žlab plechový s přepážkou, příslušenstvím, 125/50 mm s víkem, vč. dodávky žlabu, víka a příslušenství | m | -14 | 337 | -4718
| Žlab plechový s přepážkou, příslušenství, 250/100 mm s víkem, vč. dodávky žlabu, víka a příslušenství | m | -6 | 429 | -2574
| Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm s víkem vč. podpěr a přidruženého materiálu | m | -40 | 97 | -3880
| Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 300x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení, víka viz.PD EL | m | -44 | 552 | -24288
| Vyvazování kabeláže ve žlabech | m | -40 | 26 | -1040
| Podpěra na na stěnu pro žlab 250-300mm | kus | -40 | 355 | -14200
| Spojka uzemňovací žlabová | kus | -40 | 119 | -4760
| Žlab plechový s přepážkou, příslušenstvím, 125/50 mm s víkem, vč. dodávku žlabu, víka a příslušenství | m | -12 | 337 | -4044
| Montáž žlabů kovových šířky do 300 mm s víkem vč. podpěr a přidruženého materiálu | m | -20 | 97 | -1940
| Kabelový pozinkovaný žlab, s integ. spojkou 300x100, vč. lomových a rozbočovacích dílů, materiálu pro zavěšení, víka viz.PD EL | m | -22 | 552 | -12144
20
;ztratné 10%; 2
| Vyvazování kabeláže ve žlabech | m | -20 | 26 | -520
| Podpěra na na stěnu pro žlab 250-300mm | kus | -20 | 355 | -7100
| Spojka uzemňovací žlabová | kus | -20 | 119 | -2380
Přesuny sutí
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením-střecha | t | -0.5 | 642 | -321
| Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | -0.5 | 321 | -160.5
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0.5 | 257 | -128.5
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -2.5 | 129 | -322.5
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -0.5 | 642 | -321
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -5 | 13 | -65
| Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | -0.5 | 64 | -32
| Poplatek za skládku stavební suti | t | -0.5 | 321 | -160.5
Prvky zapuštěné
| Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | kus | -10 | 64 | -640
| Krabice přístrojová instalační KP 68/2 | kus | -10 | 10 | -100
| Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | kus | -10 | 64 | -640
| Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 | kus | -10 | 90 | -900
| Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE | kus | -10 | 64 | -640
| Zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená, barva dle požadavků interiéru, vč. rámečků | kus | -10 | 546 | -5460
VÍCEPRÁCE
Plastové elektro lišty
| Bílá plastová lišta v kuchyni a zázemí - do průřezu 20x20, včetně koncovek | m | 215 | 57 | 12255
| Bílá plastová lišta v kuchyni a zázemí - do průřezu 70x50, včetně koncovek | m | 135 | 178 | 24030
| Vyvazování kabeláže ve žlabech/ lištách | m | 350 | 26 | 9100
Drátěný žlab - strojovna VZT a rozvodna
| Drátěný žlab pozinkovaný včetně spojek, včetně montáže uchycení na STĚNU | m | 88 | 607 | 53416
| Vyvazování kabeláže ve žlabech/ lištách | m | 88 | 26 | 2288
| Podpěra na STROP pro žlab 250-300mm | kus | 45 | 355 | 15975
| Spojka uzemňovací žlabová | kus | 45 | 119 | 5355
Prvky povrchové
| Montáž krabic odbočných povrchových plastových | kus | 16 | 64 | 1024
| Krabice elektro povrchová rozbočná s víčkem | kus | 16 | 115 | 1840
| Montáž zásuvky povrchové 2P+PE | kus | 2 | 64 | 128
| Zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V | kus | 2 | 546 | 1092
| Víčko pro povrchovou montáž | kus | 2 | 147 | 294
| Vypínač osvětlení DIG | kus | 1 | 603 | 603
| Víčko pro povrchovou montáž | kus | 1 | 147 | 147
BOD 7 - Jídelna - nové kazety podhledu
V jídelně budou dodány nové kazety podhledu nově VŠECHNY - rastr podhledu a vše ostatní bude ponecháno stávající - pouze nové kazety.
VÍCEPRÁCE
| Dodávka kazeta minerální mikroperforovaná 60x60x1,5 cm, doplnění všech kazet jako nových - v jídelně | m2 | 184.0807 | 180 | 33134.535
| (268,21-17,76)*0,7 … 70% |  | 175.315
| ztratné 5%; 4,5768 |  | 8.7657
POZN.: výměna původních 30% kazet již je v ceně díla
BOD 8 - Jídelna - nové 2 otvory pro VZT potrubí přes stěnu tl. 1 m
Nové 2 velké otvory pro VZT přes stěnu tl. 1 m (2 otvory mezi kuchyní a jídelnou).
MÉNĚPRÁCE
| Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | -2 | 701 | -1402
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením | t | -0.06 | 642 | -38.52
| Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | -0.06 | 321 | -19.26
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0.06 | 257 | -15.42
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -0.3 | 129 | -38.7
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -0.06 | 642 | -38.52
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -0.6 | 13 | -7.8
| Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | -0.06 | 64 | -3.84
| Poplatek za skládku stavební suti | t | -0.06 | 321 | -19.26
VÍCEPRÁCE
Vybourání
| Zednické výpomoci HSV - Vybourání 2 otvorů přes stěnu tl. 1 m (3 osoby x 1,5 dne x 8 hod) | h | 36 | 336 | 12096 | Pro tuto položku (stěna tl. 1 m) neexistuje položka RTS, proto v hodinové sazbě.
Přesuny sutí
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením | t | 1.94 | 642 | 1245.48
| Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 1.94 | 321 | 622.74
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.94 | 257 | 498.58
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.7 | 129 | 1251.3
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.94 | 642 | 1245.48
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.4 | 13 | 252.2
| Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.94 | 64 | 124.16
| Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.94 | 321 | 622.74
Osazení
317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.243 | 41824 | 10163.232 | 80% ceny RTS2021 | 52280
(10*1,4*15,8)*0,001*prořez 10%
317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.538 | 4788 | 2575.944 | 80% ceny RTS2021 | 5985
0,16*1,4*0,2*12
346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm | m2 | 3.8 | 780.8 | 2967.04 | 80% ceny RTS2021 | 976
1,4*2+1
BOD 9 - Jídelna - VZT rozvody
MÉNĚPRÁCE
| Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí | kus | -25 | 455 | -11375
| Dodávka a montáž revizních otvorů do VZT potrubí | kus | -40 | 455 | -18200
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m | m2 | -24 | 832 | -19968
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNÉ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m | m2 | -85 | 665 | -56525
VÍCEPRÁCE
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m | m2 | 15 | 832 | 12480
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNÉ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m | m2 | 38 | 665 | 25270
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm | m | 51.7 | 1298 | 67106.6
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 500, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 45.1 | 1252 | 56465.2
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 450, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 6.6 | 1138 | 7510.8
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm | m | 8.8 | 1041 | 9160.8
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 400, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 5.5 | 1001 | 5505.5
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 355, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 3.3 | 889 | 2933.7
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm | m | 12 | 528 | 6336
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 250, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 12 | 599 | 7188
| BOD 10 - Jídelna - Distribuční prvky VZT |  |  |  |  | -31425.6
Nově budou odvodní distribuční prvky VZT v jídelně ponechány stávající. Tyto prvky je nutno demontovat a umístit a naorientovat dle potřeby nových rozvodů. Součástí ceny není očista. Stávající prvky budou v jíném odstínu než nové.
MÉNĚPRÁCE
| Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2 | kus | -12 | 166 | -1992
| Dodávka - odvodní vířivý anemostat s čelní deskou 600x600mm, DN 250, průtok 730 m3/h, vertiální dopojení DN 250 | kus | -12 | 3066 | -36792
VÍCEPRÁCE
728 41-2813.R00 | Demontáž anemostatu čtyřhranného do 0,65 m2 | kus | 12 | 447.2 | 5366.4 | 80% ceny RTS2021 | 559
| Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2 | kus | 12 | 166 | 1992
BOD 11 - Jídelna - Kondenzační jednotky
Kondenzační jednotky pro jídelnu budou přesunuty na železobeton střechu kuchyně. Kondenzační jednotky pro jídelnu nebudou osazeny na střeše jídelny (dřevěná střecha).
VÍCEPRÁCE
| Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B (samozhášecí) dle DIN 4102), vč. komunikační kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva | m | 17 | 573 | 9741
| Dodávka a montáž - ochrana proti UV záření a ptactvu - žlab, potrubí vedené v exteriéru | m | 17 | 455 | 7735
BOD 12 - VZT jednotky - Kondenzační jednotky
Přesun kondenzačních jednotek (pro VZT jednotky) na jiné místo na střeše. Bez změny ceny.
BOD 13 - Větrání sociálek 1NP u jídelny
Změna koncepce větrání sociálek v 1NP u jídelny. Nové ventilátory napojeny na stávající okruhy osvětlení. Původní kruhové potrubí (dodávka) nelze odečíst, je již nakoupeno.
MÉNĚPRÁCE
| Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | -13 | 129 | -1677
| Dodávka - odvodní talířový ventil vč. zděře, DN 125 | kus | -10 | 418 | -4180
| Dodávka - odvodní talířový ventil vč. zděře, DN 160 | kus | -3 | 424 | -1272
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | -30 | 528 | -15840
| Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 125, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3 | m | -10 | 573 | -5730
| Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 160, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3 | m | -3 | 736 | -2208
| Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | -4 | 351 | -1404
Původně navržený stav:
VÍCEPRÁCE
728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm | kus | 3 | 193 | 579
3
42911541 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN 160,V=290 m3/h(Pext = 150 Pa),Napětí (jmenovité)=230 V,Příkon=0,045 W,Proud=0,12 A,SFP=0,623 W/m3/s. | kus | 3 | 6288 | 18864 | 80% ceny RTS2021 | 7860
728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 3 | 109 | 327
4295330102 | Protidešťová žaluzie 200x200 mm, včetně okapničky | kus | 2 | 673.6 | 1347.2 | 80% ceny RTS2021 | 842
4295330111 | Protidešťová žaluzie 250x250 mm, včetně okapničky | kus | 1 | 727.2 | 727.2 | 80% ceny RTS2021 | 909
| Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm | kus | 13 | 129 | 1677
| Dodávka - odvodní talířový ventil vč. zděře, DN 125 | kus | 13 | 418 | 5434
| Montáž zpětná klapka těsná s osazením do potrubí rozměr DN160 | kus | 3 | 135 | 405
429853257R | Zpětná klapka, DN 160 | kus | 3 | 928.8 | 2786.4 | 80% ceny RTS2021 | 1161
| Tepelná izolace VZT potrubí v prostupu vnější stěny | m2 | 7 | 353 | 2471
| Dodávka a montáž hlukové tlumící hadice, DN 160, Al laminátová hadice. Tl. vaty 25mm s hustotou 16 kg/m3 | m | 26 | 736 | 19136
| Dodávka a montáž ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. | m2 | 5 | 665 | 3325
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m | m2 | 2 | 832 | 1664
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 17.5 | 528 | 9240
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 160, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek | m | 17.5 | 528 | 9240
| Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm - úprava okolo žaluzií | m2 | 1.5 | 3504 | 5256
| Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm | ks | 3 | 963 | 2889
Nově navržený stav:
| BOD 14 - Digestoře |  |  |  |  | -25442.5
U digestoří bude zrušena indukce, čímž se zároveň zvýší hygiena digestoří (prach nad digestoří nebude vháněn do prostoru pod digestoří).
MÉNĚPRÁCE
| Indukce u nerezové digestoře (2000x1200 mm) - ostatní bez změny | kus | -1 | 4870 | -4870
| Indukce u nerezové digestoře (3500x1200 mm) - ostatní bez změny | kus | -1 | 5912.5 | -5912.5
| Indukce u nerezové digestoře (5950x1200 mm) - ostatní bez změny | kus | -1 | 10156 | -10156
| Indukce u nerezové digestoře (1300x1300 mm) - ostatní bez změny | kus | -1 | 4504 | -4504
| BOD 15 - Tlumiče strojovna sání |  |  |  |  | -24340.7
Na sání VZT jednotek budou zrušeny tlumiče hluku. Nově bude ve společné sací komoře osazena hlukově pohltivá stěna.
MÉNĚPRÁCE
| Deska izolační požární s Alu1 tl. 60 mm, požární odolnost 45 min. | m2 | -30.8 | 449 | -13829.2
| Deska izolační požární s Alu1 tl. 60 mm, požární odolnost 45 min. | m2 | -14.3 | 449 | -6420.7
| Deska izolační požární s Alu1 tl. 40 mm, požární odolnost 45 min. | m2 | -33 | 392 | -12936
| Montáž izolace tepelné, hlukové, požární potrubí - pásy s folií i drátem, 1 vrstvá | m2 | -78.1 | 438 | -34207.8
| Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 30.630x900-1000/1/330, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu | kus | -1 | 12527 | -12527
| Dodávka čtyřhranný tlumič hluku - kulisový, 10.630x630-1500/3/110, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu | kus | -1 | 12848 | -12848
| Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 | kus | -1 | 1104 | -1104
| Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 | kus | -1 | 1104 | -1104
| Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 | kus | -1 | 1104 | -1104
VÍCEPRÁCE
| Kulisa tlumící v pozink. rámečku, 1000x500/100, hlukově pohlcující deska tl. 100 mm, jednostranně kašírovaná | ks | 18 | 2595 | 46710
| Kulisa tlumící v pozink. rámečku, do 1000x500/100, hlukově pohlcující deska tl. 100 mm, jednostranně kašírovaná | ks | 10 | 1872 | 18720
| Montáž kulisy do 1 m2 na stěnu | ks | 18 | 255 | 4590
| Montáž kulisy do 0,4 m2 na stěnu | ks | 10 | 172 | 1720
BOD 16 - Bleskosvod
MÉNĚPRÁCE
| Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry | m | -5 | 210 | -1050
| Drát 8 AlMgSi +PVC | m | -5 | 176 | -880
| Tyč jímací s rovným koncem N JR3,0 N-tyč jímací s rovným koncem JT 3,0 | kus | -1 | 730 | -730
BOD 17 - Vnitřní nástěnné klima jednotky
Přesun vnitřních nástěnných jednotek s dopadem na délku Cu potrubí chladiva.
VÍCEPRÁCE
| Dodávka a montáž-izolované Cu potrubí (třída hoř. B dle DIN 4102), vč. izolace, propojovací kabeláže, upevňovacího materiálu, doplnění chladiva | m | 5 | 573 | 2865
| Plastová lišta | m | 5 | 268 | 1340
BOD 18 - Zrušení větrání rozvodny
MÉNĚPRÁCE
| Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 200x200 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním | kus | -2 | 1414 | -2828
| Montáž klapky regulační plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | -2 | 129 | -258
| Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | -4 | 351 | -1404
| Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP nošením | t | -0.05 | 642 | -32.1
| Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | -0.05 | 321 | -16.05
| Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | -0.05 | 257 | -12.85
| Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | -0.25 | 129 | -32.25
| Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | -0.05 | 642 | -32.1
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | -0.05 | 13 | -0.65
| Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | -0.05 | 64 | -3.2
| Poplatek za skládku stavební suti | t | -0.05 | 321 | -16.05
| Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.40cm | m3 | -0.08 | 7008 | -560.64
| Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | -1 | 511 | -511
| Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny,včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | -1 | 146 | -146
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B–ROVNÉ,vodotěsné,spádované,potrubí vč. započtení čistících otvorů po cca. 3-6 m | m2 | -4 | 665 | -2660
| Dodávka a montáž - ocel. čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B-TVAROVKY,vodotěsné,spádované,potrubí vč.započtení čistících otvorů po cca.3-6m | m2 | -1.2 | 832 | -998.4
| Mřížka čtyřhranná vel. 200x200.20, pletivo - propustnost 91%, odvodní, přívodní | kus | -2 | 403 | -806
| Montáž krycích mřížek větracích do 0,04 m2 | kus | -2 | 129 | -258
| Dodávka - potrubní vyústka dvou-řadá (425x125 mm) s regulací R1 pro hranaté potrubí. RAL dle investora | kus | -1 | 1146 | -1146
| Montáž dvouřadé vyústky čtyřhranné do 0,04 m2 | kus | -1 | 123 | -123
BOD 19 - Změna větrání sociálek 1NP
Nové řešení větrání sociálek. Nový ventilátor napojen na stávající okruh osvětlení.
MÉNĚPRÁCE
| Montáž protipožárních stěnových uzávěrů (200x300 mm) - se servopohonem a teplotní s koncovým spínačem | kus | -1 | 642 | -642
| Montáž klapky požární kruhové do d 200 mm | kus | -1 | 642 | -642
| Montáž klapky regulační plechové čtyřhranné do 0,13 m2 | kus | -1 | 129 | -129
| Dodávka - regulační klapka - čtyřhranná 160x160 mm - pozinkovaná - vícelistá s ručním ovládáním | kus | -1 | 1285 | -1285
| Dodávka - kruhové potrubí z poz. plechu, DN 160, sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek, délka 1 | m | -2.3 | 441 | -1014.3
| Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | -2.3 | 528 | -1214.4
VÍCEPRÁCE
728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm | kus | 1 | 193 | 193
42911541 | Potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN 160,V=290 m3/h(Pext = 150 Pa),Napětí (jmenovité)=230 V,Příkon=0,045 W,Proud=0,12 A,SFP=0,623 W/m3/s. | kus | 1 | 6288 | 6288 | 80% ceny RTS2021 | 7860
728314111R00 | Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 | kus | 1 | 109 | 109
4295330102 | Protidešťová žaluzie 200x200 mm, včetně okapničky | kus | 1 | 673.6 | 673.6 | 80% ceny RTS2021 | 842
| Montáž zpětná klapka těsná s osazením do potrubí rozměr DN160 | kus | 3 | 135 | 405
429853257R | Zpětná klapka, DN 160 | kus | 3 | 928.8 | 2786.4 | 80% ceny RTS2021 | 1161
| Tepelná izolace VZT potrubí v prostupu vnější stěny | m2 | 2.3 | 353 | 811.9
| Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm - úprava okolo žaluzií | m2 | 0.5 | 3504 | 1752
| Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm | ks | 1 | 963 | 963
BOD 20 - Osvětlení strojovna VZT
Osvětlení ve strojovně VZT bude ponecháno stávající, bez dotčení.
MÉNĚPRÁCE
| Svítidlo LED technické stropní přisazené | kus | -8 | 116 | -928
| LED 1 - Svítidlo 33W IP66 IK06 4000K, rozměry 1510/45/50mm EEC: A+,min.záruka 5led,včetně zdrojů | ks | -8 | 2759 | -22072
| Montáž nástěnný vypínač nn nebo PIR, prostředí základní nebo vlhké, min. IP44 | kus | -4 | 116 | -464
| Spínač řazení 1, 10A, barva dle investora | kus | -4 | 450 | -1800
| D+M Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | -32 | 107 | -3424
rozp
cena | vícepráce (+) / méněpráce (-) … CELKEM v CZK bez DPH |  |  | 117923.221
Datum:
2022-01-18
Zpracoval:
PROFI KLIMA solution s.r.o.
Martin Bátrla