1.	 KANALIZACE

1.1.	Splašková kanalizace

1.1.1.	Bilance odtoku splaškových vod

Děti			28 osoba		40.00 l/osoba.den		1120.00 l/den

Zaměstnanci		3 osoba		80.00 l/osoba.den		240.00 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									1360.00 l/den

Průměrný  denní odtok splaškové vody					1360.00  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody					2040.00  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody					0.05  l/s

Maximální odtok splaškové vody						0.13  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN						3.40  l/s

Roční odtok splaškové vody							272.00  m3/rok

Posouzení přípojky DN150

Kapacita přípojky DN150 2%						18.50 l/s

Výpočtový průtok stávající objekt + přístavba				5.10 l/s

1.1.2.	Instalace splaškové kanalizace

Pro odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů budou zřízeny kanalizační odpady vedené v příčkách, stěnách.

Jednotlivé odpady budou zaústěny do stávajících odpadních potrubí a následně do stávajícího svodného potrubí, které je zaústěno do stávající jednotné kanalizační přípojky.

Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou napojeny na kanalizaci přes zápachové uzávěrky. Potrubí od VZT jednotky na střeše bude obaleno topným drátem, obaleno návlekovou izolací a okapotováno pozinkovým plechem.

Připojovací a odpadní potrubí bude provedeno z materiálu PP-HT.Jako materiál pro potrubí svodné kanalizace pod základy jsou navrženy hrdlované PVC SN8.

Na kanalizaci budou instalovány dle místních poměrů čistící kusy osazené pod dvířka, případně pod vhodně označený obklad v úrovni 1m nad podlahou nebo dle místních poměrů. Kanalizace bude odvětrána pomocí ventilačních hlavic osazených nad střechou.

Kontrola stavu bude prováděna dle pokynů výrobce. Odpadní kalichy budou umístěny dle připojovaných zařízení (pojistné ventily, kondenzát z kotle)

Pro uložení potrubí bude použito systémových prvků, objímky budou v provedení s pryžovou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno v souladu s předpisy výrobce.

1.2 Dešťová kanalizace

    - Bilance odtoku dešťových vod a výpočet vsakovacího zařízení

Bilance odtoku dešťových vod

Velikost	souč.C

Redukovaná plocha střechy	Fs	215 m2	1.00  střecha		215.0   m2

Redukovaná plocha celkem	Fc	215 m2				215.0   m2

Intenzita  5min. srážky							0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)						6.45  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody						6.45  l/s

Intenzita 15min. srážky							0.015 l/s.m2

Roční srážka									600     mm

Roční odtok dešťové vody							129.00  m3/rok

Výpočet vsakovacího zařízení

    - Instalace dešťové vody

Dešťové vody budou odvodněny do nové areálové kanalizace a vsakovány na pozemku stavebníka v podzemním vsakovacím zařízení. Vsakovací zařízení je uvažováno z vsakovacích bloků (0,80*0,80*0.35m) s akumulací 0,95%. Rozměry vsakovacího zařízení budou 4.00x7.20x0.35m, užitný objem bude 9.69m3. Vsakovací zařízení bude instalováno a uloženo dle montážního předpisu výrobce a dle HG průzkumu pro vsakování dešťových vod. Potrubí z objektu do vsakovacích objektů (jímek) je navrženo z potrubí silnostěnného PVC nebo plastového PP (min.SN8). Vsakovací zařízení bude odvětráno přes perforovaný poklop.

Bloky budou uloženy na horizontální vrstvu štěrku o tl.15 cm, s velikosti zrn 32 mm např. 16/32.Pečlivé provedení vrstvy štěrku je nutností.

Jako materiál pro potrubí vnitřní kanalizace bude materiál PP-HT vč izolace proti rosení (PE tl. 5 mm), venkovní kanalizace jsou navrženy hrdlovaného potrubí PVC SN8. Před vsakovací nádrž bude instalována ŽB akumulační nádrž pro zálivku zeleně.

1.3.	Zkoušky kanalizace

Instalace kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 a předpisy výrobce. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s ČSN 75 67 60 čl.14 vodou,zkouška plynotěsnosti se nevyžaduje.

2.	VODOVOD

2.1.	Bilance potřeby vody

Děti			28 osoba		40.00 l/osoba.den		1120.00 l/den

Zaměstnanci		3 osoba		80.00 l/osoba.den		240.00 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem									1360.00 l/den

Průměrná denní potřeba vody						1360.00 l/den

Maximální denní potřeba vody		koef.d = 1.5			2040.00 l/den

Maximální hodinová potřeba vody		koef.h = 2.1			0.05 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN						0.99 l/s

Roční potřeba vody								272.00 m3/rok

Posouzení vodovodní přípojky

Kapacita PE dn63 2.5m/s							5.18 l/s

Výpočtový průtok stávající objekt + přístavba				2.31 l/s

2.2.	Instalace vodovodu

Napojení objektu bude provedeno na stávající areálový rozvod , ohřev vody je uvažován místně elektrickými ohřívači vody.

Vodovodní rozvod bude veden v podhledech a příčkách. Teplota vody na ohřívači bud nastavena na 55°C, teplota teplé vody v umývárně pro děti bude omezena na maximální hodnotu 45°C. Teplota bude nastavena termostatickým ventilem umístěným v podhledu pod dvířky mimo dosah dětí.

Pro vnitřní rozvod pitné vody TV a cirkulace je navrženo potrubí PPRCT PN20 spojovaného svařováním. Na potrubí budou v potřebném rozsahu zřízeny kompenzátory z kolen, případně bude kompenzace provedena ve směrových a výškových lomech.

Zařízení a zařizovací předměty připojené na vodovod bude respektovat ČSN EN 1717. Vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409.

2.3.	Protipožární zabezpečení

Nejsou nároky na požární vodu

2.3.1	Řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

Prostupy elektrických rozvodů, rozvodů plynů a případné kanalizace musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody.

Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požární konstrukci vynechán při stavbě montážní otvor pro prostup potrubí, musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn až k povrchu potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Mimo to musí být provedeno i následující utěsnění požární odolnosti EI :

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 8000 mm2 (Ø > 100 mm).

- potrubí s trvalou náplní vody třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 15000 mm2 (Ø > 138 mm).

- potrubí sloužící k rozvodu vzduchu třídy reakce na oheň B až F (tj. všechna kromě nehořlavého potrubí třídy reakce na oheň A) světlého průřezu > 12000 mm2 (Ø > 123 mm).

- Kabelové a jiné elektrické rozvody tvořené svazkem vodičů (prostupující jedním otvorem) s izolací šířící požár o celkové hmotnosti větší než 1kg/m.

Prostupy dvěma a více potrubími vedle sebe (vzdálenost mezi nimi menší než 10 x Ø potrubí musí být utěsněny bez ohledu na světlou průřezovou plochu.

Hmoty použité pro utěsnění musí mít stupeň hořlavosti v souladu s ČSN 730802 čl.8.6.1 nejvýše C1 (dle ČSN 730810 C) a musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupují, nejvýše však 60 minut.

Nehořlavé potrubí (třída reakce na oheň A) a potrubí menších průřezů může procházet požárně dělícími konstrukcemi bez dalších opatření, avšak prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

2.4.	Zkoušky vodovodního potrubí

Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. O provedení tlakové zkoušky bude vypracován protokol.

Nové vodovodní potrubí bude po dokompletování, vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně 2x propláchnuto, poté naplněno min.na 1hodinu roztokem obsahujícím min.25mg aktivního chlóru v 1 litru vody a znovu důkladně propláchnuto. Doklad o dezinfekci vodovodu bude doložen při hygienickém hodnocení dokončeného objektu.

2.5. Izolace potrubí

Veškeré rozvody vody budou opatřeny tepelnou izolací se součinitelem tepelné vodivosti λ=0,04W/mK v tl.odpovídajících vyhl.č. 193/2007 Sb s přihlédnutím na optimalizační výpočet SEI.

Pro potrubí d20 je možné použít izolaci PE návleky,pro ostatní profily bude použita izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou AL (Nobasil).

3.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Přesná specifikace zařizovacích předmětů viz. D.SO 03-1.1.11 TECHNICKÉ STANDARDY A SPECIFIKACE.  Osazení zařizovacích předmětů bude dle ČSN 73 4108. Označení zařizovacích předmětů V, jsou dodávkou profese gastro zařízení.

U – dětské závěsné keramické umyvadlo o šířce 500 mm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 340 mm, baterie umyvadlová stojánková páková pro předmíchanou vodu, sifon umyvadlový chrom,výpust uzaviratelná, rohový ventil DN15, pancéřová propojovací hadice 3/8" ,upevňovací prvky (předstěnový systém pro umyvadla)

U1 - umyvadlo závěsné keramické o šířce 600 mm s otvorem pro baterii, v hranatém provedení. Součástí je keramický kryt sifonu v. 340 mm včetně montážní sady,baterie jednootvorová montáž, kovová páka, 28 mm keramická kartuše, chromový povrch, perlátor 5,7l/min, plastová odpadová souprava DN 32, flexi připojovací hadičky, rychlomontážní systém, 2x RV DN15,zápachová uzávěrka DN32 DESIGN celokovový, kulatý, Napojení na odpadní trubku Ø32 mm. Zvýšená odolnost proti poškrábání. Materiál: mosaz s chromovou povrchovou úpravou. Matice pro připojení umyvadlové výpusti 5/4". Rozeta kovová, upevňovací materiál,uzavíratelná vpust click clack

WC- Závěsný klozet dětský 535x330 mm vodorovný odpad, Sedátko WC duraplastové, předstěnový systém pro WC 114cm hl. 80mm , upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15

WC1- závěsný keramický klozet s horizontálním odpadem,  včetně sedátka a víka Softclose, rozměry 530x360mm, Instalace s podomítkovým modulem do zdi nebo do sádrokartonové příčky. Včetně Slim sedátka. Odtok vodorovný. Instalace – 2 šrouby M6x70mm, sedátko z duroplastu. Kloub k sedátku nerez, předstěnový systém pro WC, upevňovací prvky, splach. systém předstěnový s nádržkou 6/3l a ovládacím tlačítkem, rohový ventil DN15

S – sprchová vanička 900x900mm s vpustí a zápachovou uzávěrkou, baterie sprchová pro předmíchanou vodu se sprchovou růžicí ,držák sprchy,sprchová hadice 1.5m

VYL – závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu rozměru 435x510mm s plastovou mřížkou. Barva bílá. Včetně montážní sady, upevňovací prvky,předstěnová instalace, mříž, nástěnná nástěnná páková baterie s ramínkem 150mm, rozteč 150mm,chrom ramínka 225 mm

VZT,UT - Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

HL136N - Vodní zápachová uzávěrka HL136N DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou(kulička)

4. ROZVOD PLYNU

4.1 Bilance potřeby plynu

Spotřebič					Počet		jedn. spotř.   	celk.spotřeba

Nový

Kotel	12kW					1ks 		1.31 m3/h	1.31 m3/h

Stávající

Vybavení kuchyně (odhad) 100kW	1 ks			10.00 m3/h	10.00 m3/h

Roční spotřeba								3 560 m3

4.2	Stávající plynovodní přípojka a areálový rozvod

V komunikaci před uvažovaným objektem je veden STL, na který je napojena stávající STL přípojka dn25. Do areálu je dále veden NTL plynovod. Obchodní měření bude plynoměr G16 (Qmin=0,16m3/h – Qmax=25m3/h), rozteč 280mm, umístěný v plynoměrné skříni na hranici pozemku. Plynovod bude napojen na stávající areálový NTL rozvod DN50 na pozemku stavebníka. Rozvod bude PE SDR11 dn32.

Při kladení, montáži a svařování plynovodu a přípojek z PE je nutno důsledně dodržovat články 5 a 6 technických pravidel TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z PE.

Trubky nebo sekce je nutno ukládat za použití širokých pásů, plynule bez nárazů na stěny nebo dno rýhy. Jednotlivé sekce se spojí svarem v rýze. Při přemisťování a zatahování nesmí docházet k ohybům potrubí o poloměru menším než je uvedeno v tabulce 4 pravidel TPG702 01.

Trubky a tvarovky z PE je možno svařovat pouze technologií na tupo a pomocí elektrotvarovek.

Na vrchol PE potrubí bude po celé délce připevněn měděný signalizační vodič, vyvedený do skříně s uzávěrem plynu.

Potrubí bude kladeno na pískové lože, obsyp bude proveden pískem, zásyp bude proveden vytěženou prosátou zeminou. Svislá část potrubí bude chráněna dle TPG 702 01 dle čl. 4.14.5.1.

Potrubí bude uloženo do výkopu na pískové lože frakce 0-8 mm o tl. 0,1 m, obsypáno pískem 0,2m nad horní hranu potrubí, označeno výstražnou fólií a zahrnuto zeminou vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.Na potrubí bude uložen signalizační vodič CYY 1 x 2,5 mm, 2x opláštěný ve žlutozelené izolaci upevněný plastovou páskou ve vzdálenosti po 2 metrech k potrubí.

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 6133.

Jednotlivé vedení inženýrských sítí jsou zakreslena orientačně dle vyjádření jednotlivých organizací. Přesné výšky uložení nejsou známy, proto postupujte při výkopových prací opatrně. Veškeré výkopové práce budou prováděny ručně. Při křížení respektujte požadavky na ochranu plynovodu a uložení chrániček. Před zahájením výkopových prací je nutné zaměření všech sítí.

4.3	Instalace plynovodu v objektu

Rozvod je v objektu uvažován je navržen z trub ocelových černých spojovaných svařováním – jakost oceli  11 353.1, rozvod v podhledu bude odvětrán dle TPG 704 01 dvěma mřížkami 150x150mm. V technické místnosti bude před zdrojem tepla instalována uzavírací armatura. Po úspěšném provedení tlakových zkoušek bude potrubí v celém rozsahu opatřeno základním a ochranným syntetickým nátěrem.

Vnitřní plynovod bude veden z části volně. Při prostupu plynovodu konstrukcemi bude potrubí uloženo v ochranné trubce.

4.4.	Zkoušky plynovodu

Tlakovou zkoušku nového plynovodu zajistí dodavatelská organizace pracovníkem s odbornou způsobilostí. Zkoušení vnitřního plynovodu se provede dle TPG 704 01 čl.6, nejvyšší zkušební tlak je 15 kPa. Tlaková zkouška plynovodní přípojky bude provedena dle TPG 702 01 čl. 7.

4.5	Upozornění

Veškeré popsané práce je třeba provádět odborně, pečlivě a při dodržení všech platných předpisů a norem, zejm. ČSN EN 1775 a TPG G 704 01 a TPG 702 01. Kovové součásti plynovodu budou řádně uzemněny.