## tabulka výkonů VZT
Tabulka výkonů - MŠ Ivančice
zařízení |  | typ | výrobce | množství vzduchu |  | externí tlak | výrobce | ks | hmotnost | elektrický příkon ventilátorů | proud |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  |  | topný výkon |  |  |  | Hladina akustického tlaku |  |  | umístění | Požadavky na profese |  |  | Poznámka
[11 empty] | odběrový | Velikost jištění |  | chladicí výkon - Celkový | tlaková ztráta na vodě | průtok vody | regulační armaturu zajišťuje | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | průtočné množství vody | směšovací uzel zajišťuje | sání | výtlak | do okolí
číslo | název |  |  | ( m3/h ) |  | (Pa) |  |  | (kg) | (kW) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kPa) | (l/h) | (-) | (kW) | (kPa) | (kg/h) | (-) | (dB(A)) | (dB(A)) | (dB(A)) |  | ELE | ZTI | VZT
|  |  |  | Přívod | Odvod
VZT-1.01 | Větrání MŠ | Kompaktní VZT jednotka v nástřešním venkovním provedení | Rekuvent | 2060 | 2060 | 250 | Elektrodesign | 1 | 460 | 5 | 7.6 | 3x16A | 3x400V/50Hz |  |  |  |  | 14.4 | - | - | - | - | - | 40 | Střecha | Silové napájení vč. jištění 3x16A, CYKY 5Jx2.5, propojení s ovladačem (místnost 124) SYKFY 2x2x0.5, propojení s čidly CO2 SYKFY 2x2x0.5 | Odvod kondenzátu - vyhřívaný vývod součástí dodávky VZT | Součástí dodávky VZT budou podstavné nohy, ovladač s možností ovládání 2 zón, čidla CO2 a vyhřívaný vývod kondenzátu | -
VZT-1.01a | Větrání MŠ | Elektrický předehřev - součástí jednotky |  | 2690 | 2840 | - |  | 1 | - | 7.2 | 10.5 | 3x16A | 3x400V/50Hz |  |  |  |  | 7.2 | - | - | - |  |  |  | Střecha | Silové napájení vč. jištění 3x16A, CYKY 5Jx2.5 | - | Elektrický předehřev bude součástí jednotky | -
VZT-1.01b | Větrání MŠ | Elektrický dohřev - součástí jednotky |  | 2690 | 2840 | - |  | 1 | - | 7.2 | 10.5 | 3x16A | 3x400V/50Hz |  |  |  |  | 7.2 | - | - | - |  |  |  | Střecha | Silové napájení vč. jištění 3x16A, CYKY 5Jx2.5 | - | Elektrický dohřev bude součástí jednotky | -
VZT-101.01 | Chlazení herny a ložnice dětí | Venkovní multisplit jednotka |  | - | - | - |  | 1 | 62 | 2.28 | 12.3 | 21.4 | 230/50Hz | 10.2 | - | - | - | 10.5 | - | - | - | - | - | 55 | Střecha | Silové napájení, vč. jištění (230V) na střechu. Silové napájení vnitřní jednotky | - | - | -
VZT-101.02 |  | Vnitřní nástěnná jednotka |  | - | - | - |  | 2 | 10.5 | - | - | - | 230/50Hz | 5 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | - | 36 | Místnost 120 | - | Odvod kondenzátu samospádem vč. Sifonu funkčního i v případě vyschnutí. | Komunikační kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami. Nástěnné ovladače. | -