1.ÚVOD :

Tato technická zpráva řeší silnoproudý a slaboproudý el. rozvod pro „Přístavbu modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice, ul. Na Úvoze 1550/1, poz. p.č. st.1279 a 922/23, k.úz. Ivančice“, pro investora Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice, v rozsahu projektu pro provedení stavby.

2.VÝCHOZÍ PODKLADY :

- stavební výkresy objektu

- požadavky investora a architekta

- podklady VZT, ÚT

3.TECHNICKÁ DATA :

Napěťová soustava :			3N+PE ~ 50Hz, 400 V / TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V:

- automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN a proudovým chráničem

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V:

- krytím, izolací

Instalovaný výkon Pi:

Osvětlení					   1,7 kW

Vzduchotechnika a chlazení			 21,7 kW

Gastrotechnologie				  8,4 kW

Ostatní					  2,0 kW

Instalovaný výkon Pi celkem		33,8 kW

Výpočtové zatížení Ps:			25,4 kW

Zajištění dodávky el. energie:			III. stupeň

3.1  Ochrana před úrazem el. proudem

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3  bude provedena ochrana při poruše:

Základní – automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN-S

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena  základní ochrana:

Izolací

Krytím

3.2  Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Nejdůležitější z nich uvádíme :

ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60445 ed.5 Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů.

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem.

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1310 ed.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 +Z1+Z2  Všeobecné předpisy pro elektrická zařízení

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-1 ed.2  Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-47 (332000) Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)  Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

ČSN 33 2000-7-712 ed.2  Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) nap. systémy

ČSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

ČSN EN 62109-1 Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN CLC/TS 50539-12 Ochrany před přepětím nízkého napětí – Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC – Část 12: Zásady výběru a použití – SPD připojená do fotovoltaických instalací

Technické podmínky stavby

Zhotovitel je povinen provádět stavby v souladu s předmětnou projektovou dokumentací, popř. způsobem pro danou činnost obvyklým.

V rámci ceny plnění zhotovitel provede a zajistí také složení, uskladnění, uchování a sledování materiálů a stavebních dílů dodaných ze strany zhotovitele, včetně nutného meziskladování, dále pak sběr, čištění a skladování obalů, příp. jejich odvoz ze staveniště do schváleného zařízení, včetně uhrazení případných poplatků. Recyklace a odstranění odpadů vzniklých při prováděné zakázce ze strany zhotovitele musí být v souladu s předpisy pro zacházení s odpady.

Zhotovitel provede zajišťovací práce a ochranná opatření na vlastním díle proti povětrnostním vlivům (především proti vodě a mrazu). Zajištění staveniště proti přístupu neoprávněných osob. Udržování pořádku na staveništi, včetně odstraňování nečistot. Provedení opatření pro zabránění znečištění životního prostředí, kterému je možno se vyhnout a opatření proti tvorbě nadměrného hluku.

Montážní deník vede zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat tyto přílohy:

• seznam pracovníků pověřených funkcí vedoucího práce

• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplňků

• přehled zkoušek všech druhů

Před ukončením (předáním) stavby, pokud je to možné, zhotovitel odstraní díly tvořící zařízení staveniště.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám, která vznikne na základě nebo v souvislosti s prováděním díla, resp. s nedodržením povinnosti zhotovitele.

Práce, které nejsou předmětem díla, respektive nejsou specifikovány ve smlouvě, nebo v projektové dokumentaci, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla a jeho uvedení do provozu, je zhotovitel povinen provést, a to v rámci ceny díla sjednané ve smlouvě.

Zhotovitel v případě, že bude objednavatelem stanoven koordinátor bezpečnosti práce na stavbě, musí v rámci plnění smlouvy poskytnout veškerou potřebnou součinnost koordinátorovi bezpečnosti práce stanovenému objednatelem a bude plnit jeho pokyny a je dále povinen poskytnout veškerou součinnost a postupovat tak, aby on, jeho subdodavatelé, objednatel či další osoby splnili veškeré povinnosti ukládané ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s ostatními zhotoviteli zúčastněnými na staveništi.

4.TECHNICKÝ POPIS :

4.1. Připojení řešených prostor v objektu:

Objekt „přístavby modulární MŠ“ bude připojen ze stávajícího objektu mateřské školy. Nové silnoproudé rozvody přístavby budou připojeny ze stávajícího hlavního (elektroměrového) rozvaděče školy v 1.NP. Především z důvodu instalace VZT jednotky s el. ohřevy vzduchu (14,4kW) a chladící (klimatizační) jednotky, je nutné ve stávajícím rozvaděči školy (RH / RE) osadit pro připojení nové přístavby nový třífázový jistič o nejmenší možné hodnotě 40A. Pokud je stávající hlavní jistič mateřské školy (před elektroměrem) menší hodnoty než 40A, bude nezbytné podat žádost o „zvýšení hodnoty hlavního jističe“.

V nové přístavbě modulární MŠ bude instalovaná typová rozvodnice obsahující jištění nových světelných, zásuvkových a technologických rozvodů v navržených prostorách.

Připojení na datovou telekomunikační síť (síť elektronických komunikací - internet) bude provedeno z datových rozvodů stávající MŠ, prostřednictvím kterých bude přístavba MŠ připojena na vnější datový rozvod současného smluvního operátora. Do nového objektu bude přiveden optický datový kabel do skříně objektového SLP datového racku.

Ochrana proti přepětí

Přepětí šířící se po napájecích sítích je třeba omezovat ve třech stupních rozdělených podle schopnosti svést určitou hodnotu svodového proudu a to opakovaně, aniž dojde k poškození přepěťové ochrany nebo ke změně jejích parametrů. Každý stupeň je charakterizován jmenovitou úrovní svodového proudu a maximálním zbytkovým napětím při jmenovité úrovní svodového proudu.

Předpokládáme, že na hlavním přívodu do objektu již je instalován svodič přepětí typu 1. V navrženém rozvaděči bude instalován svodič přepětí typu 2. Každá první zásuvka těch obvodů, kde se předpokládá připojení výpočetní techniky, bude obsahovat přepěťovou ochranu typu 3.

Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich výměnu

4.2. Světelný rozvod:

El. rozvod bude proveden kabely CYKY převážně ve stavebních konstrukcích, podhledech a místy pod omítkou. Pro osvětlení interiéru bude použito typových svítidel, typy  dle výkazu výměr.

Instalační odbočky ke svítidlům budou provedeny ze svorkovnic osazených v krabici vypínače všude, kde to bude technicky možné. Vypínače osvětlení budou zpravidla umístěny ve zdech vedle dveří.

V místnostech s keramickým obkladem bude vypínač osazen tak, aby byl vždy ve středu obkladačky poblíž vstupních dveří. Vypínače budou umístěny ve výšce 110 cm svým spodním okrajem nad podlahou.

Prostory únikových cest budou vybaveny systémem nouzového osvětlení. Činnost N.O. bude zajištěna po dobu 60 minut. Na chodbách budou instalována svítidla vybavená nouzovými moduly s bateriemi integrovanými ve svítidle a tato svítidla tak budou zajišťovat nouzové osvětlení stanovených prostor. Nad všemi únikovými dveřmi a v každém lomu únikových cest budou instalována nouzová svítidla s piktogramy ukazujícími směr úniku.

Nouzová svítidla budou realizována s vlastními, trvale dobíjenými akumulátory. V prostorách s přístupem denního osvětlení budou použita svítidla netrvale svítící (pohotovostní).

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,– např.protipožární malta CP 636 nebo elastický protipožární tmel CP 601 od firmy HILTI.

4.3. Zásuvkový a technologický rozvod rozvod:

Zásuvkový el. rozvod bude proveden kabely CYKY uloženými převážně v podlaze nebo ve stavebních konstrukcích.

Zásuvky instalované na stěnách budou umístěny cca 40cm nad podlahou spodním okrajem, pokud nebude stanoveno jinak. V sociálním zázemí budou zásuvky umístěny 130 cm nad podlahou.

Ve výdejně jídel bude umístění vývodů provedeno dle dokumentace „gastrotechnologie“, kde jsou přesné pozice el. vývodů zakótovány.

Technologické spotřebiče budou připojeny dle jejich skutečného umístění.

Všechny elektrické obvody budou vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA.

Největším spotřebičem z hlediska el. příkonu je na střeše umístěná  vzduchotechnická jednotka s elektrickým předehřevem a dohřevem vzduchu, která bude připojena celkem třemi třífázovými přívody. Kromě silového připojení VZT jednotky bude dle požadavku profese VZT v části elektro připraveno pouze prokabelování mezi jednotkou, ovladačem jednotky a čidly CO2 kabelem SYKFY 2x2x0.5. Pozice čidel CO2 bude stanovena až při provádění montáží na stavbě. Vlastní ovladač i čidla CO2 jsou součástí dodávky systému VZT.

Dále bude připojena VZT chladící (klimatizační) jednotka – kompresorová část (zdroj chladu), instalovaná na střeše objektu. Pro tuto jednotku je na přívodu vyžadován jednofázový jistič o proudové hodnotě 25A.

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1,– např.protipožární malta CP 636 nebo elastický protipožární tmel CP 601 od firmy HILTI.

4.4   FVE na střeše objektu :

Jako zdroj bude instalováno celkem 41 ks monokrystalických křemíkových fotovoltaických panelů o výkonu 455 Wp/panel, nominální napětí 41,3 V, nominální proud 11,02A. Větve (stringy) jsou složeny z 2x 14 ks a 1x 13 ks FV panelů a jsou propojeny solárními kabely do rozváděče R-DC, DC části. DC výstup rozváděče je připojen na 3f. střídač se jmenovitým výstupním výkonem 17 kW, který slouží pro přeměnu DC výkonu na výkon AC 3x230/400V, 50 Hz.

Solární pole bude vytvořeno na střeše stacionárními FV panely, uchycenými pomocí konstrukce z hliníku a nerezové oceli. Na střeše budou instalovány  3 stringy po 14 (13)-ti panelech pro střídač (3 stringy pro střídač).

Velikost napětí na DC strinzích při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího slunečního záření, teplotě FV panelu a samozřejmě také na počtu FV panelů ve stringu zapojených do série. Pro účely návrhu a dimenzování zařízení je v tomto projektu uvažována max. hodnota tohoto napětí ve výši 578.2 V DC.

Připojení stringů k DC straně střídače bude provedeno přes rozváděč R-DC, část DC solárními vodiči o průřezu 4 mm2, opatřenými přídavnou izolací.

## Rozváděč R-DC, část DC

Rozvodnice R-DC bude umístěna na střeše v krytí IP65/43. Rozváděč R-DC bude vybaven 3 ks pojistkových odpínačů 2x25 A pro jištění, resp. odpojení jednotlivých stringů, a 3 ks svodičů bleskových proudů typu 1+2 1000V/30kA. Při standardní manipulaci s pojistkami je nutno nejprve vypnout střídač, poté odepnout jeho DC vstup a teprve poté je možno manipulovat s pojistkami.

Vodiče stringů budou do rozváděče vtaženy skrz průchodky Pg9 a zakončeny na pojistkových odpínačích. Výstupy odpínačů stringů budou s DC přepěťovými ochranami a připojeny na výstupní RSA. Propojení prvků bude provedeno vodiči pro napětí 1 kV DC.

Rozváděč R-DC bude umístěn na střeše objektu v blízkosti střídače.

## Rozváděč R-AC  FVE, část AC

Rozváděč R-AC bude proveden v obdobné rozvodnici jako R-DC a bude osazen pojistkovým odpínačem pro odjištění výstupů střídačů a odjištění výstupního vedení a současně bezpečné odpojení střídačů / AC části při manipulaci s nimi. Dále v něm bude umístěn přístroj centrálních ochran s jištěním napájení, přijímač bezdrátové komunikace pro dálkové řízení výkonu (v případě potřeby), obvody dálkového řízení výkonu ze strany DS a přepěťová ochrana AC 275V/20kA.

## Střídač

Pro přeměnu stejnosměrného na střídavý proud bude použit beztransformátorový střídač.

Bezpečné odpojení na DC straně střídače zajistí mechanický vypínač, který je součástí jeho dodávky. Střídač je vybaven integrovanou bezpečnostní ochranou podpěťovou, nadpěťovou, podkmitočtovou a nadkmitočtovou; tyto automaticky odpojí solární generátor od sítě při překročení nastavených parametrů sítě. Jeho software je upraven a nastaven dle podmínek použití v sítích ČR. Automatika střídače je místem rozpadu. Jeho nastavení provede zaškolený pracovník a bude ověřeno revizním technikem. Parametry nastavení musí být dodrženy přesně a ve všech bodech.

Vstup DC výkonu bude proveden z rozváděče R-DC 2 páry kabelů ÖlFlex 4mm2 s přídavnou UV odolnou izolací a strana AC ze střídačů bude připojena kabelem CYKY-J 5x16mm2 do rozváděče R-AC. Ve střídačI je integrovaná kontrola izolačního stavu DC strany proti zemi.

Při montáži a uvedení do provozu je nutné dodržet pokyny výrobce.

## Vyvedení výkonu

Výkon fotovoltaické elektrárny ze solárních panelů bude přiveden přes rozváděč R-DC/DC do střídačů. Ze střídačů bude výkon vyveden kabely CYKY-J 5x16mm2 do rozváděče R-AC a z něj bude veden kabelem CYKY-J 5x10mm2 do rozvodnice R1, kde bude provedeno sparalelnění s 3F sběrnicí. Místem fázování FVE je tato 3F sběrnice R1, která bude současně bodem napojení FVE na vnitřní síť objektu, případně na DS, pokud výroba převýší spotřebu.

Podrobné a přesné provedení systému FVE bude upřesněno zvoleným dodavatelem tohoto systému a to podle konkrétně zvolených výrobků, které budou na objekt dodány. Technické parametry všech uvažovaných komponent, ze kterých je FVE sestavena, se mohou mírně lišit od skutečně na stavbu dodaných výrobků.

4.5  Slaboproudý el.rozvod :

Pro návrh slaboproudých rozvodů bylo nad rámec výše vyspecifikovaných norem využito zejména těchto technických norem:

- Soubor norem ČSN EN 50370: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

- ČSN 73 0848: Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

- Soubor ostatních norem třídy ČSN 7308xx: Požární bezpečnost staveb

- Soubor norem ČSN EN 61386 – Trubkové systémy pro vedení kabelů

- Soubor norem ČSN EN 50289 – Komunikační kabely

- Soubor norem ČSN EN 50288 – Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikací a řízení

- Soubor norem ČSN EN 60512 – Konektory pro elektronická zařízení

- ČSN EN 50529-1 Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení

- ČSN EN 50529-2 Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely

## Strukturovaná kabeláž

V přístavbě modulární MŠ je z rozvodů slaboproudých elektroinstalací proveden zejména rozvod  univerzálního kabelového systému (tzv. strukturované kabeláže) - SK dle ČSN EN 50173 (tř.znak: 367253) a dle ČSN EN 50174 (tř.znak: 369071) Generic cabling systems s přípravou připojení na rozvod služeb (připojení do sítě Internet) přes místně působící provozovatele veřejné sítě elektronických komunikací.

Datový rozvod bude proveden vodiči UTP cat.6 v trubce SuperMonoflex 1225 ~ 50 přednostně v podlaze a ve stěnových konstrukcích. Od jednotlivých zásuvek bude sveden k novému racku, (switchi), který bude připojený do stávajícího systému rozvodů školy. Nejvhodnější místo připojení nových rozvodů SKS na rozvody školy bude stanoveno při zahájení montáže na místě. Připojení (hlavní datový kabelový přívod) předpokládáme optickým kabelem, kdy patrně na obou koncích kabelu optiky budou použity opticko – metalické převodníky.

Datový rozvod v nových prostorách (přístup k internetu) bude od jednotlivých datových zásuvek sveden k místu switche hvězdicovitě. Budou instalovány dvouportové zásuvky RJ45/RJ45, nebo v zemní krabici dvě jednoportové modulové zásuvky RJ45.

Ke každé dvouportové zásuvce budou přivedeny dva datové kabely.

Datové zásuvky budou osazeny koordinovaně se silovými zásuvkovými vývody 230V.

## Školní rozhlas

Školní rozhlas v současném stavu není instalován ani ve stávajícím objektu MŠ. Proto bude vybudován nový systém - a to pro stávající i novou budovu.

Ve stanovených místnostech stávající i nové budovy MŠ budou instalovány reproduktory školního rozhlasu. Rozvod bude proveden v systému 100V.

V ředitelně v 1.NP stávající budovy bude instalována ústředna školního rozhlasu. Ústředna je vybavena LAN vstupem, a poskytuje vysoký komfort systému. Audio – mp3 playlisty, internetová rádia, časový plánovač, zachytávání zvukové karty, automatizace. Ústředna má audio modul pro gongy a hlášení, a v případě potřeby umožňuje naprogramovat i školní zvonění přes reproduktory školního rozhlasu.

Výstup ústředny má 3 samostatně ovladatelné zóny, v návrhu jsou použity dvě zóny. Jedna zóna bude stávající budova MŠ, druhá zóna bude přístavba MŠ (nový objekt) – viz. přehledové schema zapojení školního rozhlasu.

## Domácí telefon

Domácí videotelefon bude sloužit návštěvníkům (rodičům dětí) pro komunikaci mezi vstupem do nového objektu přístavby MŠ a hlavní místností (herna a ložnice dětí). Hlavní vstup bude vybaven elektrickým zámkem, elektrickým vrátným, a tlačítkovým tablem.

Je navržen plně digitální kabelový rozvod (bus systém). Zapojení domácího videotelefonu bude provedeno dle typového schématu výrobce. Systém bude samozřejmě standardně umožňovat dálkové otevření dveří vstupu z  přístroje domácího videotelefonu.

4.6  Souběh kabelu NN s kabely sdělovacími a dalšími rozvody :

V případě souběhu kabelu NN se sdělovacími kabely na vzduchu musí být dodržena vzdálenost při souběhu do 5m 3 cm a při souběhu nad 5m 10cm.

Pro další souběhy a křížení kabelů s technickými sítěmi platí norma ČSN 73 60 05.

V případě souběhu kabelu NN s vodovodní sítí musí být dodržena vzdálenost 40 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody ÚT musí být dodržena vzdálenost  30 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody kanalizací musí být dodržena vzdálenost 50 cm.

V případě souběhu kabelu NN s rozvody plynu musí být dodržena vzdálenost  40 cm.

V  případě  souběhu  kabelu  sdělovacího  s  rozvody  ÚT  musí být  dodržena  vzdálenost 80 cm v případě, že nechráněné vedení prochází ve společném prostoru s horkovodem. Jinak platí údaje jako pro kabely NN. V případě křížení kabelu NN se sdělovacími kabely a plynovodem musí být dodržena vzdálenost  10 cm, s vodovodem 20 cm a s rozvody ÚT a kanalizace 30 cm.

4.7.  Ochrana před nebezpečným dotykem do 1000 V:

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-S, proudovým chráničem a doplňkovým pospojováním.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí bude provedena izolací a krytím.  Ochranným  prvkem  bude  jistič.

V soc. zázemí a v přípravně / výdejně jídel bude provedena navíc ochrana pospojováním vodičem CY 6z/ž.

4.8. Hromosvod

Zemnící soustava bude navržena jako strojený zemnič. Strojený zemnič bude tvořen  páskem FeZn 30x4 mm vedeným v základech objektu. V případě potřeby dosažení dostatečně nízkého zemního odporu může být tento systém zemnících pásků ještě doplněn o zemnící tyče, připojené k zemnícímu pásku v místech svodů od hromosvodu.

Tento systém bude také propojen do místa rozvaděče „R1“ – hlavního domovního rozvaděče, pro přizemnění sběrnice MET (HOP) a přípojnice „PEN“.

Objekt má plochou střechu. Objekt přístavby mateřské školy je stanoven do třídy LPS II. Z těchto údajů je dle ČSN EN 62305-1 stanoven poloměr valivé koule pro LPS II  = 30m.

Základem ochrany před účinky atmosferické elektřiny byla zvolena soustava 8-mi jímacích tyčí s mřížovým vedením jímacího vodiče - metoda valivé koule. Jímací tyče při navrženém umístění svým ochranným úhlem pokrývají celý prostor střechy (pro dané výšky a třídu LPS). V nejnepříznivějším místě v prostoru středu střechy musí být vodiče jímacího vedení hromosvodu ve vzdálenosti alespoň 0,45m od FVE panelů, technologických rozvodů, kabelových rozvodů na střeše a technických zařízení. Technologie umístěná na střeše nebude propojena s jímací soustavou.

Svody hromosvodu budou provedeny ve vzdálenostech do 10m obvodu budovy. V případě posunu svodu oproti dokumentaci nemá vzdálenost dvou sousedních svodů přesáhnout 12m obvodu budovy.

Jímací vedení bude provedeno vodičem AlMgSi 8mm a budou na něj připojeny všechny kovové části stavební konstrukce střechy, které jsou blíže než 0,45 m od jímacího vedení, nebo svodových vodičů (typicky oplechování atik střechy). Vedení na střeše půjde po typizovaných podpěrách. Ve dvou místech dojde ke křížení vodičů FVE soustavy s jímacím vedením hromosvodu. V těchto místech musí být drát jímacího vedení vyzdvižen nad vodiče FVE pomocí izolačních tyčí do dostatečné výšky. Pro tento účel budou použity izolační tyče, které se používají pro oddálené hromosvody.

Vedení v zemi (k hlavnímu zemniči) bude  provedeno  vodičem  FeZn 10mm. Spoje v zemi budou svorkovány a zality asfaltem, aby nekorodovaly.

Jednotlivé svody budou připojeny na uzemnění přes zkušební svorky. V případě potřeby dosažení dostatečně nízkého zemního odporu (max. 10 ohmů) může být každý svod ještě připojen na zemnící tyč.  V základech objektu bude položen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který bude připojen na svody. Zemní odpor nesmí překročit hodnotu 10 Ohmů.

Provedení bude odpovídat ČSN EN 62305-2 ed.2.

5. BEZPEČNOST PRÁCE :

Havarijní vypnutí el. instalace bude možno provést hl. vypínačem v nové rozvodnici  R1 přístavby, případně jističi v hlavním (elektroměrovém) rozvaděči školy.

Osoby určené k údržbě a opravám el. zařízení  musí být  alespoň pracovníci znalí, dle vyhl. č.50.  Po provedení montáže el. instalace musí být provedena revize a vypracována revizní zpráva.